# УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

# П Р О Г Р А М М А

ОЧИСТКИ МАСЛОСИСТЕМЫ ТУРБОАГРЕГАТА

В ПЕРИОД  СРЕДНЕГО  РЕМОНТА БЛОКА №2

- ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.

Удаление механических примесей из маслосистемы турбоагрегата после проведенного среднего ремонта.

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

  - Удалить дроссельные шайбы на напорных маслопроводах смазки к подшипникам турбоагрегата.

  - Поставить заглушки на маслопроводах:

—  системы регулирования и защиты;

—  на всасе и напоре главного маслонасоса;

—  на входе масла на валоповоротное устройство.

2.3 Напорный трубопровод на уплотняющие подшипники генератора временной перемычкой соединяют со сливным.

2.4 Завершить к началу промывки все ремонтные работы на маслосистеме ТГ и АМС.

2.4.1. Чистка картеров подшипников ТГ-1-8, маслобака ТГ, ДМБ ТГ.

2.4.2. Закрытие крышек подшипников.

2.4.3. Уборка рабочих мест.

2.5  Установить штатные приборы:

- Манометры:

-  Давление до маслоохладителей ТГ  -  1 шт. на МЩ ТГ

- Давление за маслоохладителями ТГ  -  1 шт. на МЩ ТГ

-  Давление на напоре пускового маслонасоса ТГ  (ПМН ТГ) -  1 шт. на БЩУ

2) Термопары:

-  Температура масла до маслоохладителей ТГ  -  1 шт. на БЩУ

-  Температура масла за маслоохладителями ТГ  -  1 шт. на БЩУ

2.6 Эксплуатационное турбинное масло было залито в маслосистему ТГ-2  в мае        2022 г.  после ремонта. В данный момент масло:

Кислотное число  -  0,065 мg КОН/1g масла

Мех. примеси  - отсутстуют

Влага в масле  -  3,2%

Цвет – м. коричн.

Скорость деэмульсации  – 5 мин. 47 сек.

(анализ от  17.02.2026 г.)

2.7 Закачать промывочное турбинное масло для промывки из бака №5 маслохозяйства в маслобак турбоагрегата в количестве 20 м3 по чистому коллектору, предварительно взяв анализ масла на отсутствие мех. примесей и влагу.

2.8 Установить сетки на фланцы маслопроводов подачи масла на подшипники №1,2,3,4,5.

2.9 После заливки масла в маслобак турбины производится заполнение маслосистемы открытием задвижек на всасе резервного, аварийного маслонасосов смазки, всасе пускового маслонасоса.

2.10  Собирается схема прокачки: пусковой маслонасос – инжектор смазки –  картера подшипников ТГ  –  сливной маслопровод  –  маслобак ТГ.

2.11 Включить резервный маслонасос смазки ТГ на закрытую напорную задвижку. Медленным открытием напорной задвижки заполнить напорные маслопроводы. Убедиться в отсутствии течей масла.

2.12 Отключить резервный маслонасос ТГ.

- ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫВКИ.

Включить пусковой маслонасос ТГ. Открытием задвижки на напоре создать необходимый расход масла, обеспечивающий высокие скорости масла по маслосистеме. Убедиться в отсутствии течей масла.

Температуру  масла  за  маслоохладителями  поддерживать в пределах   +600С  +650С, не допуская повышения и понижения за вышеуказанные пределы. Снижать температуру масла отключением ПМН ТГ.

В процессе прокачки регулярно чистятся сетки главного маслобака ТГ по  чистому и грязному отсекам с периодичностью 4 часа, а также при увеличении перепада уровней между чистым и грязным отсеками на 100 мм. Сдается персоналу химического цеха.

  - Прокачка масла осуществляется по контурам согласно следующей   таблице:

| № конт | Наименование контура | Время прокачки (час) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подшипники №№ 1,2,3,4,5; МО-А,Б,В; ФТО | 8 |  |
| 2. | Подшипники №№ 4,5,6, АМС; МО-А; ФТО | 8 |  |
| 3. | Подшипники №№ 6,7,8, АМС; МО-Б; ФТО | 8 |  |
| 4. | Подшипники №№ 6,7,8, система регулирования и защиты; МО-В; ФТО | 8 |  |

  - При неплотности фланцевых соединений, выбивания масла из уплотнений подшипников или переполнения сливных маслопроводов останавливают насос и устраняют неполадки.

  - Прокачка считается законченной, если на сетке чистого отсека маслобака турбины не наблюдается явного загрязнения в течении последних 2-х часов прокачки.

  - Масло с ГМБ ТГ и маслопроводов после завершения прокачки всех контуров откачивается после контроля масла на присутствие мех. примесей на маслохозяйство по грязному коллектору.

  - Сдается на чистоту маслосистема ТГ: главный, дренажный, аварийный маслобаки, бак АМС, фильтры АМС и демпферный маслобак АМС, ФТО, МО АМС, гидропетля сливного маслопровода, сливной и напорные коллекторы, передний стул, картера подшипников №2÷8 химическому цеху по акту.

  - При положительных результатах промывки привести все узлы в нормальное состояние, установить дроссельные шайбы.

  - Масло, слитое на маслохозяйство после промывки маслосистемы ТГ, очистить от механических примесей и влаги.

  - Отобрать масло на хим. анализ.

  - Закачать в маслосистему эксплуатационное масло ТП-22С,  по чистому коллектору.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Все работы по прокачке осуществляются под непосредственным руководством заместителя начальника КТЦ-1 по ремонту и руководителем ремонтных работ по турбине.

  - Перед заполнением маслопроводов прекращаются все работы на маслосистеме ТГ.

  - Сдаются все промежуточные наряды на работы, связанные с маслосистемой ТГ.

  - Ремонтный персонал должен быть предупрежден руководителем о начале прокачки масла.

  - На все время заполнения и прокачки масла выделяется дежурная бригада УЭТ во главе с мастером. Список бригады передается руководству КТЦ-1.

  - Члены дежурной бригады должны быть проинструктированы ответственными руководителями УЭТ, СРП и КТЦ-1 о соблюдении ПТБ, ППБ при прокачке масла с записью в журнале инструктажей.

  - Все переключения в тепловых и электросхемах производятся персоналом КТЦ-1 и электроцеха согласно поданных заявок.

  - Ответственными за организацию работ и соблюдение ПТЭ, ПТБ, ППБ являются начальник КТЦ-1 или его заместители, а также руководитель ремонта.

  - За установку и достоверность показаний приборов КИП и А – начальник ЦТКА.

  - При возникновении нештатной ситуации персонал, участвующий в прокачке масла, действует согласно действующих инструкций.

  - Во время работы по прокачке персоналу иметь при себе индивидуальные средства защиты.

ЗАМ ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ТЕПЛОМЕХ. ЧАСТИ                              	Б.Р. ИСМОИЛОВ

  - НАЧАЛЬНИК  СНТБ                                 			    		  Б.Б. НУРДИНОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                                          	 У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК ХИМ. ЦЕХА                                                               	Л.П. ХАМРАКУЛОВА

НАЧАЛЬНИК  ЦТКА                                                                          	 Р.К. БАЙМАТОВ

НАЧАЛЬНИК ЭЛ. ЦЕХА                                                                    	М.Д. КЕНЖИБАЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ. УЧ-КА «УЭТ»                                              А. МАМИРОВ

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

# П Р О Г Р А М М А

очистки маслосистемы ПЭН - 2«А» и ПЭН -2 «Б».

- Масло в систему ПЭН было залито в мае месяце 2022 года:  4500 тн.  (эксплуатационное).

В данный момент:

| Наименование анализа | Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПЭН 2 «А» | ПЭН 2 «Б» |
| Кислотное число | 0,065 мg КОН/1g масла | 0,065 мg КОН/1g масла |
| Влага | прис. | прис. |
| Механические примеси | отс. | отс. |
| Цвет | м.коричн. | м.коричн. |
| Скор. деэмульсации | 4 мин. 12 сек. | 6 мин. 38 сек. |

Согласно РД 34.10.551 п. 1.4. срок службы масла в питательных электронасосах  -  6 лет.

- В данный момент масло слито в  маслобак №5 маслохозяйства.

- Вскрыть маслобаки ПЭН-2А,Б, очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.

- Маслопроводы очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.

- Маслофильтры ПЭН–2«А» и ПЭН–2«Б» очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.

6. При очистке маслобака и маслопроводов ПЭН–2«А» и ПЭН–2«Б» иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

7. После очистки и сдаче маслосистемы на чистоту, закачать в маслосистему ПЭН–2«А» и ПЭН–2«Б» свежее масло ТП-22С по чистому коллектору из маслобака №5 маслохозяйства.

ЗАМ. ТЕХ ДИРЕКТОРА ПО ТЕПЛОМЕХ. ЧАСТИ                         	   Б.Р. ИСМОИЛОВ

  - НАЧАЛЬНИК  СНТБ                                 			    		  Б.Б. НУРДИНОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                                           	   У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК ХИМ. ЦЕХА                                                               	  Л.П. ХАМРАКУЛОВА

НАЧАЛЬНИК ЭЛ. ЦЕХА                                                                   	   М.Д. КЕНЖИБАЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ. УЧ-КА «УЭТ»                                                  А. МАМИРОВ

  - ЗАМ. ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ЭЛ.ОБОРУД.                     		 А.А. МАХМУДХОДЖАЕВ