# УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

ПРОГРАММА

опробование защиты  турбогенератора от разгона

после среднего  ремонта блока №2

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

1.1. Давление водорода в корпусе генератора должно быть номинальным (3.0 кгс/см2).

1.2. Должны быть включены в работу НГО, НВОС.

1.3. Вывести ТГ на холостой ход.

1.4. Установить синхронизатором частоту вращения ротора 3000 об/мин. Зафиксировать положение сервомоторов ВД и ПП на холостом ходу.

1.5. Проверить срабатывание защиты воздействием на кнопку ручного отключения ГАБ при номинальной частоте вращения роторов ТГ, т.е. при 3000 об/мин.

1.5.1. Визуально по указателям положения определить полное закрытие сервомоторов высокого и среднего давления. Сервомоторы должны закрываться энергично без заеданий на полный ход.

1.5.2. После отключения обороты  турбины должны резко понижаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадежном закрытии (медленном, неполном) хотя бы одного из элементов парораспределения и если обороты турбины не уменьшаются, производство дальнейших операций запрещается. Должны быть приняты меры по устранению выявленных дефектов.

1.6. Поднять частоту вращения ротора до 2900 об/мин., вывести при помощи рычага ЗРБ 1-е кольцо и подать масло. Указатель рычага в положении “1”, рукоятка трехходового крана в положении ”1”.

1.6.1. Плавно повышая частоту вращения ротора добиться срабатывания кольца и посадки стопорных и регулирующих клапанов – при 3000 об/мин.

1.6.2. По тахометру фиксируется значение частоты вращения, при которой сработало испытуемое кольцо.

    - Аналогично испытывается кольцо №2.

ПРИМЕЧАНИЕ: При испытании маслом не поднимать частоту вращения выше 3100 об/мин. Если при этой частоте вращения кольцо не сработало при подаче на него масла, скорректировать настройку по заводским данным. Переключение рычага ЗРБ на 2-е кольцо производить только после посадки испытуемого кольца (контроль производить по указателю посадкой его в исходное положение).

1.7. Установить рычаг ЗРБ в среднее рабочее положение “0” и восстановить номинальную частоту вращения ротора ТГ, т.е. 3000 об/мин.

- ИСПЫТАНИЕ НА РАЗГОН

Руководителю испытания с записью в журнале произвести инструктаж персоналу, участвующему в проведении испытания и его расстановку:

- руководитель испытания находится у механизма управления турбиной;

- один человек у клапана аварийного срыва вакуума;

- по одному человеку у каждого блока клапана СД;

- машинист блока у ключей управления байпасами ГПЗ, БРОУ-1,2, продувки п.п. и маслонасосами турбины;

- один человек на связи местного щита с БЩУ;

- дежурный персонал электроцеха и ЦТКА находится на БЩУ;

- удаляется с местного щита управления турбиной персонал, не участвующий в испытаниях, вывешиваются плаката: “Опасная зона”, “Проход закрыт”.

При повышении частоты вращения роторов ТГ свыше 3360 об/мин., прекратить доступ пара в турбину воздействием на механизм управления турбиной на убавить, подать импульс на защитные устройства дистанционно или по месту для закрытия стопорных и регулирующих клапанов ТГ, сорвать вакуум в конденсаторе и закрыть запорную арматуру перед турбиной. Отключить котел, открыть продувку пароперегревателя и закрыть БРОУ-2, остановить пусковой насос и пустить резервный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Персонал должен действовать самостоятельно, без команды руководителя испытаний, а также в случаях при:

- возрастания вибрации турбоагрегата и трубопроводов;

- появления посторонних шумов в турбине и генераторе;

- нарушения плотности маслопроводов;

- воспламенения масла на турбоагрегате;

- при повышении частоты вращения более 3360 об/мин.

2.1. Установить следующие параметры:

- давление острого пара  25…30 кгс/см2;

- температуру острого пара на 100 0С выше температуры I-го пояса металла ЦВД ТГ;

- температуру пара ГПП перед турбиной на 60 - 70 0С выше температуры III-го пояса металла ЦВД ТГ;

- вакуум в конденсаторе максимально возможный, поддающийся регулировке;

- в работе БРОУ-1 открыт на 50 %, БРОУ-2 А,Б открыт на 100 %;

- частота вращения роторов ТГ  3000 об/мин;

- рычаг ЗРБ находится в среднем положении «0»;

2.2. Воздействием на механизм управления турбиной, повысить частоту вращения до 3200 об/мин. Зафиксировать положение регулирующих клапанов турбины и давление пара перед регулирующими клапанами ВД ТГ установить 10-15 кгс/см2.

2.3. Плавно повышая частоту вращения, сначала механизмом управления турбиной до 3200 об/мин., а затем разгонным устройством до срабатывания одного из двух колец, фиксируется по тахометру частоты вращения, при которой сработало кольцо, обороты не более 3360 об/мин.  обратной посадки кольца.

2.4. Частоту вращения поднять до 3000 об/мин.

2.5. Рычаг ЗРБ выводится из-под проверенного кольца и повторяются операции по п.2.3 на другом кольце.

2.6. Настроить кольца регулятора безопасности на срабатывание при 3300-3360 об/мин.

2.7. Результаты настройки регулятора безопасности должны быть зафиксированы в оперативном журнале начальника смены КТЦ-1.

3. Руководство испытанием по данной программе осуществляет начальник КТЦ-1 или его заместитель.

Зам тех. директора по ТМО                                                                        Б.Р. Исмоилов

Начальник  СНТБ                                 						Б.Б. Нурдинов

Начальник КТЦ-1                                                                           		У.Л. Мажлимов

Начальник ЦТКА                                                                           		Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха                                                                         		М. Кенжибаев

Руководитель работ. уч-ка «УЭТ»                                             	           А. Мамиров

Зам. тех.директора по электрооборудованию                                           	А.А. Махмудходжаев