Утверждаю

Технический директор

АО «Ташкентская ТЭС»

В.В.Пак

ПРОГРАММА

ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)

- Согласоваться с руководством станции АО «Таш. ТЭС» о останове турбины, отключения от сети Генератора и вывод ТГ на режим холостого хода.

- Подаётся заявка на ЦПУ.

- Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно 1÷1,5 МВт/мин следит за температурой перед турбиной не превышая 0,50С в минуту.

- Проверить блокировки маслонасосов ТГ, АМС генератора, расхаживать стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого и среднего давление, проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.

- Включить ПМН ТГ в работу.

- При снижении нагрузки до 100 Мвт отключить ПВД-6-8.

- При снижении нагрузки до 60 Мвт отключить СН ПНД.

- Включить в работу БРОУ-I, II АБ подачей о.к. на впрыски БРОУ-II АБ и конечные впрыски, захолаживания горловина конденсатора ТГ. Следить за температурой выхлопа не допускать превышение 600С, температура за БРОУ-2АБ не выше 2000С, расход БРОУ-1 не превышала 140 т/ч.

Включить пусковой эжектор при снижении вакуума до 85 кПА(-0,85 кгс/см2), следить за вакуумом, держать не ниже 71 кПа(-0,71 кгс/см2).

- Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив кол-ве 4,5 горелок на 3ом ярусе, держать уровень Барабана растопочным, разгрузить турбину до 30÷40 МВт/ч давление пара перед турбинной оставить в пределах Р=60÷70 кгс/см2, температура острого пара 520÷530 0С.

- Выводится накладка защиты:

а) посадка стопорного клапана ТГ (НС ЦТКА)

б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)

- Перед отключением Генератора от сети открыть байпас ГПЗ и с закрытием ГПЗ снизить активную нагрузку Генератора до «0» Мвт/ч. Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха), при этом остается открытым: стопорные клапана ТГ, байпас ГПЗ, ХПП. Давление до стопорного клапана 6-10кгс/см2, по прибору МЩ и БЩУ обороты ТГ держать 3000 об/мин.

- Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.

- Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ТМО					ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                 			МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК ОПТО				     		         АЙТМУРАТОВ Б.С.

Утверждаю

Технический директор

АО «Ташкентской ТЭС»

В.В.Пак

ПРОГРАММА

ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)

- Согласоваться с руководством станции АО «Таш. ТЭС» о останове турбины, отключения от сети Генератора и вывод ТГ на режим холостого хода.

- Подаётся заявка на ЦПУ.

- Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно 1÷1,5 МВт/мин следит за температурой перед турбиной не превышая 0,50С в минуту.

- Проверить блокировки маслонасосов ТГ, АМС генератора, расхаживать стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого и среднего давление, проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.

- Включить ПМН ТГ в работу.

- При снижении нагрузки до 100 Мвт отключить ПВД-6-8.

- При снижении нагрузки до 60 Мвт отключить СН ПНД.

- Включить в работу БРОУ-I, II АБ подачей о.к. на впрыски БРОУ-II АБ и конечные впрыски, захолаживания горловина конденсатора ТГ. Следить за температурой выхлопа не допускать превышение 600С, температура за БРОУ-2АБ не выше 2000С, расход БРОУ-1 не превышала 140 т/ч.

Включить пусковой эжектор при снижении вакуума до 85 кПА(-0,85 кгс/см2), следить за вакуумом, держать не ниже 71 кПа(-0,71 кгс/см2).

- Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив кол-ве 4,5 горелок на 3ом ярусе, держать уровень Барабана растопочным, разгрузить турбину до 30÷40 МВт/ч давление пара перед турбинной оставить в пределах Р=60÷70 кгс/см2, температура острого пара 520÷530 0С.

- Выводится накладка защиты:

а) отключения котла (НС ЦТКА)

б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)

- Перед отключением Генератора от сети открыть байпас ГПЗ и с закрытием ГПЗ снизить активную нагрузку Генератора до «0» Мвт/ч. Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха), посадить стопорного клапана, открыть дренажи до за СК и перепускных труб, снизить давления до стопорного клапана до «0» кгс/см2, снизить оборот Турбины до 800÷1000 об/мин во избежание разгона ТГ.

- Взводить и поднять СК, повышать оборот Турбины до 3000 об/м.

- Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.

- Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА О ТМО	                                     				ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                 			                         МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2                                                                                                        МАХКАМОВ М.М.

НАЧАЛЬНИК ОПТО				     		                                      АЙТМУРАТОВ Б.С.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                                                               БОЛТАБАЕВ Д.С.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИК КТЦ-2                                                                                               РАХИМОВ Л.С.

Утверждаю

Технический директор

АО «Ташкентская ТЭС»

В.В.Пак

ПРОГРАММА

ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ №10

В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)

- Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно 1÷1,5 МВт/мин следит за температурой перед не превышая 0,50С в минуту.

- Проверить блокировки маслонасосов ТГ, АМС генератора, расходить стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого, среднего давление проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.

- Включить ПМН ТГ в работу перевести масло на употнение 5,6 уплотняюшие подшипники от системы регулирования от маслонасосов РМН АМС.

- При снижении нагрузки до 100 Мвт отключить ПВД-6-8.

- При снижении нагрузки до 60 Мвт отключить СН ПНД.

- Включить в работы БРОУ-I, II А,Б подачей о.к. на впрыски БРОУ-I, II А,Б и конечные впрыски.

- Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив  кол-ве 4,5 горелок на 3см ярусе, разгрузить турбину до 30÷40 МВт давление пара перед турбинной оставить в пределах Р=60÷70 кг, температура острого пара 520÷530 0С открыть дренажи до и после стопорного клапана ТГ в РД ТГ

- Выводится накладка защиты:

а) посадка стопорного клапана ТГ (НС ЦТКА)

б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)

- Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха) при этом остается открытым: стопорные клапана ТГ, байпас ГПЗ, ХПП. Давление масло на силовой линии держать в пределах Р=14,6÷14,7 кг по прибору на МШ БЩУ, обороты ТГ держать 3000 об/мин ориентируясь

а) давление силового масло

б) расход пара за БРОУ- I

- Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.

- Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.

- Уровень и барабана держать растопочным, подпитывать котел работающим ПЭНом на открытой рециркуляцией.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА О ТМО					ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1                                                 			МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК ОПТО				     		         АЙТМУРАТОВ Б.С.