# УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

Т И П О В А Я   П Р О Г Р А М М А

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДУВКИ ПАРОПРОВОДОВ БЛОКА

ПОСЛЕ   РЕМОНТА БЛОКА

Продувка паропроводов производится с целью удаления из них посторонних предметов согласно «Справочник монтажника тепловых электростанции», раздел 4.

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

До растопки котла для продувки паропроводов должны быть выполнены следующие работы:

1.  Гидравлические испытания котла и паропроводов.

- Ремонт и поузловая приемка в пределах программ гидравлического испытания.

- Сдача и обкатка ДС, ДВ-А,Б; РВП-А, Б, В их направляющих аппаратов и КДУ.

- Ремонт газовоздуховодов и гарнитуры котла.

- Ремонт обмуровки котла

- Ремонт и опробование 3-х ярусов приводов горелок.

- Ремонт газопроводов в пределах котла с проверкой защиты по газу.

- Обмуровка котла и тепловая изоляция трубопроводов в пределах котла, паропроводов острого пара, перепускных труб острого пара, паропроводов «холодного» и «горячего» промперегрева, барабана котла.

- Ремонт лестниц и площадок котла.

- Уборка мусора со всех площадок, отметок, лестниц котла и СУП.

- Снятие лесов и подмостей, где возможно их загорание.

- Ремонт и включение в работу контрольно-измерительных приборов:

  - Разряжение в топке и газоходах.

  - Давление холодного и горячего воздуха.

  - Температура по газовоздушному тракту котла.

  - Температура пара по всему тракту котла.

  - Температура острого пара и пара промперегрева.

  - Давление в барабане котла.

  - Давление острого пара и пара промперегрева.

  - Давление в Д-6ата.

  - Давление питательной воды.

  - Уровень в барабане котла.

  - Уровень в Д-6ата.

- Снято сито стопорного клапана острого пара, установлены заглушки на регулирующих

клапанах.

- Ремонт и поузловая приемка арматуры в объеме программы гидравлических испытаний.

- Дать отписку на ЦПУ.

- ПРОДУВКА  ПАРОПРОВОДОВ

- После выполнения перечисленных подготовительных работ и исправности узлов руководитель ремонта подает заявку на растопку котла для продувки паропроводов.

- После разрешения заявки руководством КТЦ-1,2 и НСС котел заполняется химобессоленной водой до растопочного уровня.

- Растопка котла для продувки паропроводов производится согласно эксплуатационных инструкций.

- Пароперегреватели первичного тракта котла во время растопки охлаждается через линию продувки в атмосферу.

- Температура дымовых газов после вторичного п/перегревателя не должна превышать 4000С.

- При достижении давления 10, 26, 50ата проверить работоспособность реперов теплового перемещения элементов котла.

- В работе находятся 2; 6 горелки 1 яруса котла.

- При достижении давления в барабане котла 25-30ати, начинается прогрев перепускных труб высокого давления.

- После прогрева перепускных труб высокого давления поднимается давление в барабане котла до 50ати, открываются ГПЗ и их байпасы и продуваются паропроводы острого пара в течение 15 мин.

- После окончания продувки котел гасится и расхолаживается, готовится к паровой плотности.

- Установить сито стопорного клапана острого пара. Снять заглушки на регулирующих

клапанах.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

- Оперативно-техническое руководство продувкой осуществляет начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.

- Оперативные переключения основного и вспомогательного оборудования осуществляет персонал КТЦ-1,2.

- Все работы по продувке паропроводов осуществляются под непосредственным руководством начальника смены КТЦ-1,2 и руководителя ремонтных работ по котлу.

- На время растопки котла, подъема давления, продувки паропроводов, прекращаются ремонтные работы и выводятся ремонтные бригады с котла, из района питательных трубопроводов, главных паропроводов, перепускных труб острого пара, отм. 9 м. турбины.

- Сдаются все промежуточные наряды на производство работ в указанных местах.

- Производство работ на остальных участках станции или блока разрешается. Работающие бригады должны быть предупреждены руководителем ремонта о растопке котла и недопустимости нахождения в перечисленных выше местах.

- Непосредственно перед началом продувки паропроводов руководитель ремонта выставляет наблюдающих и обеспечивает отсутствие персонала на отм. 9 м. в пределах продуваемого блока, выводятся козловые краны в безопасную зону.

- На период заполнения, растопки котла и продувки паропроводов выделяется дежурная ремонтная бригада во главе с мастером.

- Члены дежурной бригады должны быть проинструктированы ответственным руководителем ремонта и руководством КТЦ-1,2 о соблюдении ПТБ при растопке котла для продувки паропроводов с записью в журнале инструктажей.

Зам. тех.директора по тепломеханической части 				Б.Р. Исмоилов

Начальник  СНТБ                                 						Б.Б. Нурдинов

Ведущий  инспектор по ОТ и ТБ                                                             	Ф.М. Мирзахидова

Начальник КТЦ-1                                                                           		У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2                                                                           		М.М. Махкамов

Начальник ЦЦР                                                                                		Т.А. Валиев

Начальник ЦТКА                                                                           		Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха                                                                         		М.Д. Кенжибаев

Начальник лаб. металлов                                                                		Л.У. Эшонкулов

Руководитель работ нач. уч-ка «УЭТ»                                                        М.М. Базаров

Зам. тех.директора по  электрооборудованию                                	А.А. Махмудходжаев