УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО «ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. ПАК

ТИПОВАЯ-ПРОГРАММА

проведения настройки импульсных предохранительных устройств котла

энергоблока      после ремонта

Целью испытания является опробование под давлением и подготовка ТГ на  холостой ход.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- Для проведения настройки импульсных предохранительных устройств котла и холостого хода ТГ необходимо произвести поузловую приемку оборудования и опробование его в работе.

- На период парового опробования котла и пуска на холостой ход ремонтная организация обеспечивает:

- круглосуточное дежурство технического и рабочего персонала;

- устранение дефектов, выявленных во время опробования оборудования.

- Эксплуатационный персонал в своих действиях руководствуется ПТЭ, ПТБ и действующими инструкциями.

- На период проведения парового опробования и холостого хода ремонтные организации прекращают все работы, персонал должен быть выведен с энергоблока, общий наряд на ремонт блока сдан начальнику смены КТЦ-1,2.

- Паровое опробование и настройка предохранительных клапанов, пуск турбины на холостой ход производится под непосредственным руководством руководителя ремонта, начальника КТЦ-1,2 или его заместителя.

- Все переключения в тепловых и электрических схемах производятся оперативным персоналом КТЦ-2, электроцеха, ЦТКА.

- Члены дежурной бригады и оперативный персонал блока должен быть проинструктирован об изменениях в схемах, ПТЭ, ПТБ, ППБ с записью в журнале инструктажей.

- Выполнить мероприятия по пожарной безопасности и уборка рабочих мест от металлолома, мусора, лесов. Ответственные - руководители ремонта.

- Ответственными за организацию работ по испытаниям и за соблюдение ПТЭ, ГТГБ - является начальник КТЦ-1,2 или его заместитель и руководитель ремонта.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Проверка плотности элементов котла и системы промперегрева, работающих под давлением.

- Регулировка предохранительных клапанов высокого давления и горячего промперегрева.

- Пуск турбогенератора на холостой ход.

3.ПОРЯДОК ОПЕРАЦИИ

3.1. Питание котла при растопке производится питательной водой по перемычке от работающего блока, через линии питания котла Ду-100 на СУПе на котёл и при необходимости собственным питательным насосом.

3.2. Растопка котла и подъем давления производится в соответствии с эксплуатационной инструкцией.

3.3. В период растопки котла сброс пара осуществляется сначала через продувку паропроводов, а затем через БРОУ в конденсатор турбины.

3.4. При разобранной электросхеме предохранительных клапанов производится продувка импульсных линий при давлении в барабане котла 60-80 ата.

3.5. Проверяется срабатывание рабочих и контрольных клапанов при разобранной электросхеме ИПУ-1А и Б.

3.6. Поднимается давление в барабане котла до 151 ати и регулируется срабатывание клапанов от грузовой системы.

3.7.  Проверяется срабатывание клапанов ИПУ-1 от ЭКМ, подрыв клапанов при Р=151 ати. Для этого собирается электросхема ИПУ-1А. Посадка при Р= 142 ати.

3.8.  Поднимается давление до 167 ати и регулируется срабатывание клапанов ИПУ-1 Б от грузовой системы.

3.9.  Собирается электросхема ИПУ-1 Б и подъемом давления в барабане котла проверяется срабатывание ИПУ-1Б от ЭКМ; подрыв клапанов при Р=167 ати и посадка Р=157 ати.

3.10.  После проверки клапанов ИПУ-1 А, 1Б снижается давление в барабане котла до 50ати.

3.11.  Медленным прикрытием БРОУ-2 повышается давление в горячем промперегреве до 25 ати, продуваются импульсные линии.

3.12.  Поднимается давление до 31,5 ати, осуществляется настройка и проверяется срабатывание ИПУ-2 от грузовой системы.

3.13.  Собирается электросхема ИПУ-2 и подъемом давления в трубопроводах ГПП и ХПП проверяется срабатывание ИПУ-2 от ЭКМ. С работы в 31,5 посадка при 27 атм.

3.14.  После опробования предохранительных клапанов котла и при положительных результатах их опробования, давление в барабане понижается до 30 ати и персонал приступает к подготовке пуска турбины на холостой ход согласно эксплуатационной инструкции.

3.15.  При достижении полных оборотов турбины, производится проверка работоспособности главного маслонасоса турбины, испытание автоматов безопасности маслом и разгоном, наладка регулирования по специальной программе.

3.16.  При положительных результатах опробования, турбогенератор остается в работе на холостом ходу для производства электроиспытаний генератора.

ЗАМ.ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ПО ТМО					Б.Р. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1								М.М. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2								М.М. МАХКАМОВ

НАЧАЛЬНИК ЦТКА								Р.К. БАЙМАТОВ

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОЦЕХА						          М.Д. КЕНЖИБАЕВ

НАЧАЛЬНИК ЛАБ.МЕТАЛЛОВ							Л.У. ЭШОНКУЛОВ

НАЧАЛЬНИК ЦЦР									Т.А. ВАЛИЕВ