# УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

Т И П О В А Я  П Р О Г РА М М А

проведения  гидравлического испытания котлоагрегата ТГМ-94

после   ремонта блоков

Гидравлическое испытание производится с целью проверки на плотность поверхности нагрева в котлоагрегата и трубопроводов.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

До заполнения котла под гидравлическое испытание, должны быть закончены следующие работы и проведена поузловая приемка.

  - Ремонт поверхностей нагрева котла, барабана, главных паропроводов, паропроводов «холодного» и «горячего», промперегрева, питательных трубопроводов, сдана сварочная документация.

  - Ремонт РНП, Д-6 ата, дренажного бака, дренажных насосов с арматурой.

  - Ремонт арматуры: всас и напор ПЭН, задвижки ХПП, импульсно-предохранительные устройства ХПП, ГПП и острого пара, БВК, ДК, БРОУ-1,2, запорная и регулирующая арматура узла 1-х; 2-х; и аварийных впрысков, аварийный сброс котла, продувки пароперегревателей, рециркуляции котла, ГПЗ, байпасы ГПЗ, дренажей до ГПЗ, вход и выход ПВД, холодного питания, дренажей высокого давления котла и промперегрева, вентили водоуказательных колонок, импульсных линий, отборов проб, воздушники, фосфатирования, солевая кратность, непрерывная продувка, нижние точки котла. Вся арматура, имеющая электроприводы, должна быть опробована, ИПУ-1А,Б, ИПУ-2 необходимо заклинить.

  - Сборка отсечных клапанов промперегрева. Клапан необходимо заклинить.

  - Установка манометров:

Давление питательной воды на БЩУ – 1 шт.

Давление в барабане котла на БЩУ    - 2 шт.

Давление острого пара до ГПЗ на БЩУ – 1 шт

Давление питательной воды за СУП   - 1 шт.

Давление в горячем промперегреве   -  2 шт.  – БЩУ

Давление в холодном промперегреве - 1 шт. -БЩУ

Установить заглушки:

  - За ДК БРОУ – 2А,Б заглушка должна соответствовать ГОСТ 34233-73, закрывается вся арматура котла по воде и пару.

Заполнение котла, промперегрева и трубопроводов производится после разрешения руководства КТЦ-1,2 и НСС, химобессоленной водой (c температурой не менее 50С, не более 400С) дренажными насосами по разрешенной местной заявке. Химобессоленная вода подается в дренажный бак котла от коллектора БЗК через всасывающий коллектор ПЭН.

По мере заполнения котла - ремонтным персоналом и оперативным персоналом КТЦ-1 совместно проверяются поверхности нагрева котла и арматуры для обнаружения неплотностей. После заполнения котел опрессовывается дренажными насосами на давление на 6-8 ати и при  отсутствии замечаний начинаются гидравлические испытания.

- ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

  - Ставится под давление перемычка питательной воды от работающего блока.

  - Давление в котле и промперегреве поднимается (сверх рабочего 1,25) до  34,5 ати с выдержкой в течение пяти минут. (Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов).

  - Снижается давление до 25 ати и производится осмотр тракта промперегрева.

  - Закрываются БВК, ДК, БРОУ-1, открываются дренажи и производится опорожнение тракта промперегрева.

  - Давление в барабане котла поднимается  (сверх рабочего 1,25) до 187,5 ати с выдержкой времени в течение 10 минут. (Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов)

  - Снижается давление до 130 ати и производится осмотр котла, арматуры и трубопроводов, находящихся под давлением.

  - Снижается давление до нуля, опорожняется котел и трубопроводы.

  - Производится восстановление постоянных схем.

  - Снимается заглушка за ДК БРОУ-2А,Б.

2.10 При положительных результатах гидравлического испытания составляется совместный акт.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ.

  - Перед постановкой под давление перемычки питательной воды прекращаются все работы и выводятся ремонтные бригады: с котла, из района питательных трубопроводов, СУП, паропроводов острого пара, холодного и горячего промперегрева.

  - Сдаются промежуточные наряды на работы в указанных местах.

  - Производство работ на остальных участках котла разрешается. Работающие бригады должны быть предупреждены руководителем ремонта о начале гидравлического испытания и недопустимости нахождения персонала в перечисленных выше местах.

  - Гидравлическое испытание производится под непосредственным руководством ответственного руководителя ремонта блока и начальника КТЦ-1,2 или его заместителя.

  - На все время заполнения котла и гидравлического испытания котла выделяется дежурная бригада во главе с мастером. Список бригады передается руководству КТЦ-1,2.

  - Члены дежурной бригады должны быть проинструктированы ответственными руководителями ремонтных организаций и КТЦ-1,2 о соблюдении ПТБ при производстве гидравлического испытания, с записью в журнале инструктажей.

  - Все переключения в тепловых и электрических схемах производится оперативным персоналом КТЦ-1,2 и электроцеха согласно поданным заявкам.

  - Ответственным за соблюдение ПТЭ, ПТБ является начальник КТЦ-1,2 и руководитель ремонта.

Зам. тех.директора по тепломеханической части 				Б.Р. Исмоилов

Начальник  СНТБ                                 						Б.Б. Нурдинов

Ведущий  инспектор по ОТ и ТБ                                                    		Ф.М. Мирзахидова

Ведущий инспектор по котлонадзору						Х.Ф. Абдувалиев

Начальник КТЦ-1                                                                           		У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2                                                                           		М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА                                                                           		Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха                                                                         		М.Д. Кенжибаев

Начальник лаб. металлов                                                                		Л.У. Эшонкулов

Начальник ЦЦР                                                                             		Т.А. Валиев

Руководитель работ уч-ка «УЭТ»                                                                Ш.М. Турсунбаев

Зам. тех.директора по электрооборудованию 				А.А. Махмудходжаев