УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

АО  « ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»

В.В. Пак

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕВОД САР ТУРБИН ТАШ.ТЭС С РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫХ
РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ
С НОМИНАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА
(СО СКОЛЬЗЯЩИХ ПАРАМЕТРОВ, ВЫХОД НА РЕГУЛИРОВАНИЕ)

- Перед выводом блока на регулирование оформить заявку в журнале заявок на ЦПУ, согласовав с тех. директором станции.

- Проверить все узлы системы регулирования, наличие и подключение технических манометров на местном щите турбины.

- Проверить, собрать электросхему электродвигателя управления синхронизатора.

- Разгрузить блок до 130 МВт.

- Поставить в известность НСС.

- Провести инструктаж начальнику смены КТЦ-1,2, ст.машинисту и машинисту блока о выводе блока на регулирование и производимых операциях.

- Начальник КТЦ-1 или замначальника КТЦ-1, ст.мастер АО «Энерготаъмир» находятся на отм. 9 м. ТГ.

- Начальник смены, ст.машинист находится на БЩУ совместно с маш.блока, следит за параметрами, не допуская отклонения от нормативного согласно инструкции.

- Начальник КТЦ-1,2 или замначальника КТЦ-1,2 руководит операциями вывода блока на регулирование.

- Начальник смены КТЦ-1 производит операции по выводу турбины на регулирование.

- Вывод системы автоматического регулирования на работу с номинальными параметрами предусматривает прикрытие регулирующих клапанов высокого давления с помощью подвижной буксы механизма управления турбиной.

- Маховик механизма управления турбиной вращают в сторону «убавить» до тех пор, пока сервомотор регулирующих клапанов ВД не стронется с упора.

- Ступенями по 10 мм. хода сервомотора по рейке регулирующих клапанов ВД прикрыть регулирующие клапана ВД с перерывом 5-10 мин. Для стабилизации параметров пара перед турбиной. Прикрытие регулирующих клапанов ВД продолжается до тех пор пока давление первичного пара перед стопорным клапаном ВД не станет равным номинальному т.е. 130 кг/см2.

- В процессе вывода САР на работу с номинальными параметрами ведется постоянное наблюдение за температурным состоянием турбины, осевым положением ротора ТГ, вакуумом, относительными расширениями роторов высокого и низкого давления, работой масляной системы и вибрационным состоянием турбины, если по каким-либо параметрам будут отклонения от нормативного, при сильных колебаниях или сбросах нагрузки турбину вывести на скользящие параметры.

Система регулирования должна работать плавно при наборе нагрузок и разгрузках блоков.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ТЕПЛОМЕХ.ОБОРУД.			     Б.Р. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК  СНТБ					                             Б.Б. НУРДИНОВ

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР ПО ПТЭ					      Э.М. СОДИКОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1						                  У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2						                  М.М. МАХКАМОВ

Зам. тех.директора по ТМО

Начальник СНТБ

Вр.и.о. Начальника КТЦ-1

Зам. тех.директора по электрооборудованию