УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО « Ташкентская ТЭС»

В.В. Пак

П Р О Г Р А М М А

Проверки работоспособности предохранительных клапанов ИПУ-2.

- Согласовать с руководством станции АО «Ташкентская ТЭС» (техническим директором АО «Таш.  ТЭС»).

- Проверка работы и опробование предохранительного клапана ИПУ-2 производится во время останова блока.

- Подать заявку на ЦПУ на опробование предохранительных клапанов ИПУ-2.

- Разгрузить блок до 100 МВт.

- С разрешения ДИСа приступить к  опробованию.

- Провести инструктаж персоналу перед опробованием предохранительных клапанов ИПУ-2.

- Перед опробованием старший машинист по месту визуально осматривает импульсный и главный предохранительных клапан на  наличие пломб на клапане, исправное состояние пружин ГПК, штоков ИПУ.

- Расстановка персонала:

- на БЩУ находится начальник смены КТЦ-1, начальник смены ЦТКА, машинист энергоблока

- на котле возле клапана ГПК: слева – старший машинист, справа – обходчик котла

- Машинист энергоблока на БЩУ даёт от ключа импульс на открытие импульсно-предохранительного устройства, смотрит загорание ламп.

- Старший машинист и обходчик котла при открытии импульсно-предохранительного устройства по месту осматривает ход штока, открытие и закрытие клапана.

- В случае не посадки главного предохранительного клапана, старший машинист и обходчик котла производят посадку вручную, путём нажатия на рычаг импульсно-предохранительного устройства. Если главный предохранительный клапан не сел, блок вести на останов.

- После окончания опробования ИПУ-2, записать в оперативном журнале и в журнале учёта опробования предохранительных клапанов, при выявленных замечаниях – в журнале дефектов.

Зам. тех. директора по ТМО						Б.Р. Исмоилов

Начальник  КТЦ-1                                                      		 	У.Л. Мажлимов

Начальник  КТЦ-2                                                      		 	М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА								Р.К. Байматов

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО « Ташкентская ТЭС»

В.В. Пак

П Р О Г Р А М М А

Проверки работоспособности предохранительных клапанов ХПП.

- Согласовать с руководством станции АО «Ташкентская ТЭС» (техническим директором АО «Таш. ТЭС»).

- Проверка работы и опробование ХПП производится перед остановом блока.

- Подать заявку на ЦПУ на опробование предохранительных клапанов ХПП.

- Разгрузить блок до 100 МВт.

- С разрешения ДИСа приступить к  опробованию.

- Перед опробованием предохранительных клапанов ХПП провести инструктаж персоналу. Удалить посторонний персонал с отм. 9м. ТГ, не участвующий в опробовании.

- Расстановка персонала:

- на БЩУ находится начальник смены КТЦ-1 и начальник смены ЦТКА.

- на площадке предохранительных клапанов ХПП – старший машинист и обходчик турбины.

- Перед опробованием предохранительных клапанов ХПП старший машинист визуально по месту проверяет клапана, их исправное состояние. При отсутствии замечаний, поочерёдно поднимает рычаг ИПУ ПК-1 ХПП и отпускает рычаг на место, затем ИПУ ПК-2 ХПП и ИПУ ПК-3 ХПП. В случае не посадки предохранительного клапана блок вести на останов.

- После окончания опробования предохранительных клапанов ХПП, записать в оперативном журнале и в журнале учёта опробования предохранительных клапанов, при выявленных замечаниях – в журнале дефектов.

Зам. тех. директора по ТМО						Б.Р. Исмоилов

Начальник  КТЦ-1                                                      		 	У.Л. Мажлимов

Начальник  КТЦ-2                                                      		 	М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА								Р.К. Байматов